## Пареметры выводимые на дисплей
Параметры выводимые на дисплей измерительных приборов
№ | Обозн. | Описание | Электроприбор ЦП8507 | Энергосоюз ЦП9010У | SATEC PM130P PLUS | Электроприбор ЩМ120 | PD194PQ-2K4T | PD194Z-2S4
1 | IA | Действующее значение тока фазы A | + | + | + | + | +
2 | IB | Действующее значение тока фазы B | + | + | + | + | +
3 | IC | Действующее значение тока фазы C | + | + | + | + | +
4 | UAB | Действующее значение междуфазного напряжения A-B | + | + | + | + | +
5 | UBC | Действующее значение междуфазного напряжения B-C | + | + | + | + | +
6 | UCA | Действующее значение междуфазного напряжения C-A | + | + | + | + | +
7 | P | Активная мощность трехфазной системы | + | + | + | + | +
8 | Q | Реактивная мощность трехфазной системы | + | + | + | + | +
9 | S | Полная мощность трехфазной системы | + | + | + | + | +
10 | ƒ | Частота сети | + | + | + | + | +
11 | cos φ | cos φ= P/S – коэффициент мощности | + | + | + | + | +
12 | IO | Действующее значение тока нулевой последовательности | + | - | + | - | -
13 | UA | Действующее значение напряжения фазы A | + | + | + | + | +
14 | UB | Действующее значение напряжения фазы B | + | + | + | + | +
15 | UC | Действующее значение напряжения фазы C | + | + | + | + | +
16 | UO | Действующее значение напряжения нулевой последовательности | + | - |  | - | -
17 | PA | Активная мощность по фазе A | + | + | + | + | -
18 | PB | Активная мощность по фазе B | + | + | + | + | -
19 | PC | Активная мощность по фазе C | + | + | + | + | -
20 | QA | Реактивная мощность по фазе A | + | + | + | + | -
21 | QB | Реактивная мощность по фазе B | + | + | + | + | -
22 | QC | Реактивная мощность по фазе C | + | + | + | + | -
23 | SA | Полная мощность по фазе A | + | + | + | + | -
24 | SB | Полная мощность по фазе B | + | + | + | + | -
25 | SC | Полная мощность по фазе C | + | + | + | + | -
26 | Iср | Среднее значение фазных токов | + | - |  | + | -
27 | Uф ср | Среднее значение фазных напряжений | + | - |  | + | -
28 | Uл ср | Среднее значение межфазных напряжений | + | - |  | + | -
29 | Р ср | Среднее значение активной мощности | - | - |  | - | -
30 | Q ср | Среднее значение реактивной мощности | - | - |  | - | -
31 | S ср | Среднее значение реактивной мощности | - | - |  | - | -
32 | cos φA | cos φA = PА/ SА - коэффициент мощности фазы A | + | + | + | + | -
33 | cos φB | cos φB = PВ/ SВ - коэффициент мощности фазы B | + | + | + | + | -
34 | cos φC | cos φC = PС/ SС - коэффициент мощности фазы C | + | + | + | + | -
35 | DI | Состояние дискретных входов по группам | + | + | + | ? | -
36 | DO | Состояние реле по группам | + | + | + | ? | +
37 | Wh | Суммарная активная энергия | - | - | + | + | -
38 | VarH | Суммарная реактивная энергия | - | - | + | + | -
39 |  | Суммарная полная энергия | - | - | + | - | -
40 |  | Активной энергия фазы. Импорт | - | - | + | - | -
41 |  | Полная энергия фазы | - | - | + | - | -
42 |  | Несимметрия токов и напряжений | - | - | + | - | -
43 |  | Максимальный интегральный фазный ток | - | - | + | - | -
44 |  | Максимальное интегральное напряжение | - | - | + | - | -
45 |  | Максимальное значение активной мощности. Импорт | - | - | + | - | -
46 |  | Максимальное значение реактивной мощности. Импорт | - | - | + | - | -
47 |  | Максимальное значение полной мощности. | - | - | + | - | -
48 |  | Коэф. искажения синусоидальности напряжения (THD) | - | - | + | - | -
49 |  | Коэф. искажения синусоидальности тока (THD) | - | - | + | - | -
50 |  | Приведенный коэф. искажения синусоидальности тока (TDD) | - | - | + | - | -
51 |  | Коэф. гармонических потерь (K-factor) | - | - | + | - | -
52 |  | Гармоники напряжения до 40-й гармоники | - | - | + | - | -
53 |  | Гармоники тока до 40-й гармоники | - | - | + | - | -
54 |  | Часы реального времени | - | + | + | - | -

## Органы управления
Органы управления измерительных приборов
| Электроприбор ЦП8507 | Энергосоюз ЦП9010У | SATEC PM130P PLUS | Электроприбор ЩМ120 | PD194PQ-2K4T | PD194Z-2S4
Внешний вид
Количество кнопок | 3 | 3 | 6 | 4(3) | 4 | 4
Кнопки навигации и управления
Механизм регулировки яркости | Коротким начанием кнопки "*" в рабочем режиме: высокая - средняя - низкая | Длинное нажатие (более2 с) на кнопку «←». Короткое нажатие на кнопку «←» переход в режи "Код яркости". Долгое нажатие кнопки "В" переход в режим редактирования. Кнопками «←» и «→» изменение значения. Длинное нажатие (более2 с) на кнопку "В" - подтверждение. | Выбор → disP → ВВОД → ↑ ↓ → Aout → ВВОД → ↑ ↓ → brGt → ВВОД → ↑ ↓ (0..3) → ВВОД | Одновременное нажатие кнопки «←» иликнопки «←» с кнопкой "*"
Перобор параметров выводимых на индикаторы | Короткиим нажатием кнопки "К2" | Короткиим нажатием кнопки "В" |  |  | Короткое нажатие "<<" или "↑"